**Gibárt öblítési ütemei**

**Alapelv:**

Először a gerincvezetékeket öblítjük, a leágazó zárak zárásával expresszesítve, ahol ez értelmezhető.

A leágazó végágak és a házi bekötések zárása elhagyható.

Azoknál a vezetékszakaszoknál, ahol egyértelmű a normál víz áramlási iránya, és előállítható ezzel ellentétes vízirány, a szakasz első öblítése ebben az irányban történik. A szakasz végleges tisztítása a második, szokásos vízáramlási irányban történik.

Öblítés tiszta szakaszból történik.

Már öblített szakaszba felkavarodott víz bevezetése kerülendő.

Ahol lehetséges, a szolgáltatást fenn kell tartani.

A szokásos szolgáltatási színvonal ideiglenes változása esetén teendők:

* kiértesítés a helyben szokásos módon (kiértesítés várható vízzavarosodásról, nyomásesésről, időszakos vízhiányról, teendőkről)
* szükség szerint víztartály, lajtoskocsi kihelyezés (jogszabályi előírásokkal összhangban)

**Ütemek:**

**Gibárt:**

* 1. **Encs-Gibárt távvezeték 1. ütem 981 fm NA150 KM-PVC**

**Nyomvonal:** Encs Rákóczi utca folytatásaként külterületi út mellett, NA80 leállásig.

**Kezdési feltétel:** A rendszer medencéi, glóbuszai legyenek feltöltve

**Betáp:** Encs Rákóczi út NA150.

**Zárások:**

Abaújdevecseri torony töltő, Méra felé vasút menti, ürítőtől Gibárt felé

**Öblítési hely:** 80-as leállás a távvezetéken

**Öblítendő csőtérfogat: 15,7 m3**

**Becsült öblítési vízmennyiség: 47,2 m3**

**Becsült öblítési idő: 19 perc**

**Vízellátás:**

A rendszer településein a tárolókapacitásig normál vízellátás biztosított. Gibárton vízhiány.

* 1. **Encs-Gibárt távvezeték 2. ütem 1201 fm NA150 KM-PVC**

**Nyomvonal:** Encs Rákóczi utca folytatásaként külterületi út mellett, NA80 leállástól Gibárt Kossuth utca legészakibb tűzcsapjáig.

**Kezdési feltétel:** A rendszer medencéi, glóbuszai legyenek feltöltve

**Betáp:** Távvezeték ürítőtől NA150.

**Zárások:**

Abaújdevecseri torony töltő, Méra felé vasút menti ág.

**Öblítési hely:** Kossuth utca legészakibb tűzcsapja

**Öblítendő csőtérfogat: 21,2 m3**

**Becsült öblítési vízmennyiség: 63,6 m3**

**Becsült öblítési idő: 37 perc**

**Vízellátás:**

A rendszer településein a tárolókapacitásig normál vízellátás biztosított. Gibárton vízhiány.

1. **Kossuth utca 896 fm NA150 KM-PVC**

**Nyomvonal:** Kossuth utca és a meder alatti átvezetés, a Hernád túlpartján levő legközelebbi tűzcsapig.

**Kezdési feltétel:** A rendszer medencéi, glóbuszai legyenek feltöltve

**Betáp:** Encs-Gibárt távvezetékNA150.

**Zárások:** Táncsics úti és Petőfi úti leágazó tz, meder alatti átvezetés egyik párhuzamos vezetéke, Dózsa Gy -> Szabadság u. tz, Dózsa Gy - Széchenyi sarok mindkét tz

**Öblítési hely:** Dózsa út - Szabadság út kereszteződés tűzcsapja

**Öblítendő csőtérfogat: 15,8 m3**

**Becsült öblítési vízmennyiség: 47,5 m3**

**Becsült öblítési idő: 25 perc**

**Vízellátás:**

A rendszer településein a tárolókapacitásig normál vízellátás biztosított. Gibárton vízhiány.

1. **Meder alatti átvezetés párhuzamos csöve 218 fm NA150 KM-PVC**

**Nyomvonal:** 2. ütemben öblített meder alatti átvezetés párhuzamos csöve az előzővel megegyező irányban.

**Kezdési feltétel:** A rendszer medencéi, glóbuszai legyenek feltöltve

**Betáp:** Kossuth Lajos út NA150.

**Zárások:**

meder alatti átvezetés másik párhuzamos vezetéke, Dózsa Gy -> Szabadság u. tz, Dózsa Gy - Széchenyi sarok mindkét tz

**Öblítési hely:** Dózsa út - Szabadság út kereszteződés tűzcsapja

**Öblítendő csőtérfogat: 3,9 m3**

**Becsült öblítési vízmennyiség: 11,6 m3**

**Becsült öblítési idő: 6 perc**

**Vízellátás:**

A rendszer településein a tárolókapacitásig normál vízellátás biztosított. Gibárt Hernádon túli részén vízhiány.

1. **Táncsics Mihály út 118 fm NA100 KM-PVC**

**Nyomvonal:** Kossuth utcáról leágazó végág.

**Kezdési feltétel:** A rendszer medencéi, glóbuszai legyenek feltöltve

**Betáp:** Kossuth út NA150.

**Zárások:**

Tolózár zárása nem szükséges.

**Öblítési hely:** végtűzcsap

**Öblítendő csőtérfogat: 0,9 m3**

**Becsült öblítési vízmennyiség: 2,8m3**

**Becsült öblítési idő: 2 perc**

**Vízellátás:**

A rendszer településein a tárolókapacitásig normál vízellátás biztosított. Gibárton nyomásesés, zavarosodás.

1. **Petőfi Sándor út 339 fm NA100 KM-PVC**

**Nyomvonal:** Kossuth utcáról leágazó végág.

**Kezdési feltétel:** A rendszer medencéi, glóbuszai legyenek feltöltve

**Betáp:** Kossuth út NA150.

**Zárások:**

Tolózár zárása nem szükséges.

**Öblítési hely:** végtűzcsap

**Öblítendő csőtérfogat: 2,7 m3**

**Becsült öblítési vízmennyiség: 8 m3**

**Becsült öblítési idő: 5 perc**

**Vízellátás:**

A rendszer településein a tárolókapacitásig normál vízellátás biztosított. Gibárton nyomásesés, zavarosodás.

**6.a. Széchenyi út 746 fm NA100 KM-PVC**

**Nyomvonal:** Széchenyi út öblítése É-ról D fele haladva.

**Kezdési feltétel:** A rendszer medencéi, glóbuszai legyenek feltöltve

**Betáp:** Dózsa út - Szabadság út kereszteződés NA100.

**Zárások:**

Szabadság utca É-i tz, Hernádtól távolabbi Dózsa utcai leágazó tz

**Öblítési hely:** Széchenyi út 53 előtti tcs

**Öblítendő csőtérfogat: 5,9 m3**

**Becsült öblítési vízmennyiség: 17,6 m3**

**Becsült öblítési idő: 14 perc**

**Vízellátás:**

A rendszer településein a tárolókapacitásig normál vízellátás biztosított. Gibárt Hernádon túli részén vízhiány.

**6.b. Széchenyi út; Szabadság út ellenirány 1274 fm NA 100 KM-PVC**

**Nyomvonal:** Széchenyi út öblítése É-ról D fele haladva, majd Szabadság út öblítése D-ről É felé.

**Kezdési feltétel:** A rendszer medencéi, glóbuszai legyenek feltöltve

**Betáp:** Dózsa út - Szabadság út kereszteződés NA100.

**Zárások:**

Szabadság utca É-i tz, Hernádtól távolabbi Dózsa utcai leágazó tz

**Öblítési hely:** Szabadság út 12 előtti tcs

**Öblítendő csőtérfogat: 10 m3**

**Becsült öblítési vízmennyiség: 30 m3**

**Becsült öblítési idő: 27 perc**

**Vízellátás:**

A rendszer településein a tárolókapacitásig normál vízellátás biztosított. Gibárt Hernádon túli részén vízhiány.

**7.a. Szabadság út 803 fm NA100 KM-PVC**

**Nyomvonal:** Szabadság út öblítése É-ról D felé haladva.

**Kezdési feltétel:** A rendszer medencéi, glóbuszai legyenek feltöltve

**Betáp:** Dózsa út - Szabadság út kereszteződés NA100.

**Zárások:**

Széchenyi utca É-i tz, Hernádtól távolabbi Dózsa utcai leágazó tz

**Öblítési hely:** Széchenyi út 53 előtti tcs

**Öblítendő csőtérfogat: 6,3 m3**

**Becsült öblítési vízmennyiség: 18,9 m3**

**Becsült öblítési idő: 15 perc**

**Vízellátás:**

A rendszer településein a tárolókapacitásig normál vízellátás biztosított. Gibárt Hernádon túli részén vízhiány.

**7.b. Szabadság út; Széchenyi út ellenirány 1299 fm NA100 KM-PVC**

**Nyomvonal:** Szabadság út öblítése É-ról D felé haladva, majd Széchenyi utca D-ről É felé haladva.

**Kezdési feltétel:** A rendszer medencéi, glóbuszai legyenek feltöltve

**Betáp:** Dózsa út - Szabadság út kereszteződés NA100.

**Zárások:**

Széchenyi utca É-i tz, Hernádtól távolabbi Dózsa utcai leágazó tz

**Öblítési hely:** 80-as leállás a távvezetéken

**Öblítendő csőtérfogat: 10,2 m3**

**Becsült öblítési vízmennyiség: 30,6m3**

**Becsült öblítési idő: 28 perc**

**Vízellátás:**

A rendszer településein a tárolókapacitásig normál vízellátás biztosított. Gibárt Hernádon túli részén vízhiány.

1. **Hernádtól távolabbi Dózsa út végág 285 fm NA100 KM-PVC**

**Nyomvonal:** Végág a körvezeték részét képező Dózsa útból leágazva.

**Kezdési feltétel:** A rendszer medencéi, glóbuszai legyenek feltöltve

**Betáp:** Dózsa út-Széchenyi út keresztezés NA100

**Zárások:**

Szabadság utca É-i tz, Széchenyi utca É-i tz

**Öblítési hely:** végtűzcsap

**Öblítendő csőtérfogat: 2,2 m3**

**Becsült öblítési vízmennyiség: 6,7 m3**

**Becsült öblítési idő: 5 perc**

**Vízellátás:**

A rendszer településein a tárolókapacitásig normál vízellátás biztosított. Gibárt Hernádon túli részén vízhiány.

1. **Hernádhoz közelebbi Dózsa út végág 83 fm NA100 KM-PVC**

**Nyomvonal:** Végág a körvezeték részét képező Dózsa útból leágazva.

**Kezdési feltétel:** A rendszer medencéi, glóbuszai legyenek feltöltve

**Betáp:** Dózsa út NA100

**Zárások:**

Szabadság utca É-i tz, Széchenyi utca É-i tz, Hernádtól távolabbi Dózsa utcai leágazó tz

**Öblítési hely:** végtűzcsap

**Öblítendő csőtérfogat: 0,7 m3**

**Becsült öblítési vízmennyiség: 2 m3**

**Becsült öblítési idő: 1 perc**

**Vízellátás:**

A rendszer településein a tárolókapacitásig normál vízellátás biztosított. Gibárt Hernádon túli részén vízhiány.