## Felsődobsza
Sorszám | Ütem neve | Cső | Betáp | Zárások | Opcionális | Öblítési hely | Megjegyzés | Csőhossz | Öblítendő csőtérfogat [m3] | Becsült öblítési vízmennyiség [m3] | Sebesség [m/s] | Flow (LPS) | Becsült öblítési idő [perc] | Kapcsolódó ütemek
1.a. | Deák Ferenc utca Vízműtől Rákóczi utca Medencéig ellenirányban | D160 KPE | 100 m3-es Felsődobszai magastároló medence. | A Felsődobszai Vízmű nyomásfokozó szivattyúi leállítva. Buszfordulónál a Kossuth Lajos utcai és az Arany János utcai tolózár, Deák Ferenc utca Petőfi utcai leágazó tolózár Vízmű udvartéri NA150 kijövő tolózár. | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | Vízerőmű csőhíd előtti feltalaj tűzcsap. |  | 1153 | 17.7401 | 53.2202 | 1.39 | 21.3 | 41.6433 | 2. Malom utcai végág, 3. Sallai utcai végág
1.b. | Deák Ferenc utca Vízműtől Rákóczi utca Medencéig szokásos vízirány | D160 KPE | Felsődobszai vízmű nyomásfokozója | Felsődobszai ellennyomó medence zárkamrában töltő és ürító vez. Tz lezárva. Buszfordulónál a Kossuth Lajos utcai és az Arany János utcai tolózár, Deák Ferenc utca Petőfi utcai leágazó tolózár. | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | Rákóczi úti medence előtti tűzcsap |  | 960 | 14.7706 | 44.3117 | 0.72 | 11.02 | 67.0171
2. | A Malom utcai végág öblítése. | DN100 KM-PVC | Dózsa György u- Malom u kerszteződési csomópontról D160 KPE | A Felsődobszai Vízmű nyomásfokozó szivattyúi leállítva. Buszfordulónál a Kossuth Lajos utcai és az Arany János utcai tolózár, Deák Ferenc utca Petőfi utcai leágazó tolózár Vízmű udvartéri NA150 kijövő tolózár. | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | Malom utcai végtűzcsap |  | 77 | 0.60445 | 1.8134 | 3.24 | 26 | 1.1624
3. | A Sallai utcai végág öblítése | DN100 AC | Sallai u - Dózsa György u kereszteződési D160 KPE | A Felsődobszai Vízmű nyomásfokozó szivattyúi leállítva. Buszfordulónál a Kossuth Lajos utcai és az Arany János utcai tolózár, Deák Ferenc utca Petőfi utcai leágazó tolózár Vízmű udvartéri NA150 kijövő tolózár. | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | Sallai utcai végtűzcsap |  | 113 | 0.88705 | 2.6612 | 2.96 | 23.25 | 1.9076
4.a. | Kossuth Lajos utca | DN100 KM-PVC, D110 KPE | Buszfordulói elágazás D160 KPE (gépháztól) | Deák Ferenc utca Petőfi utcai leágazó tolózár Buszfordulónál a Rákóczi utcai és az Arany János utcai tolózár, Kossuth Lajos utca Petőfi utcai leágazó tolózár Kossuth Lajos utca Sport utcai leágazó tolózár Kossuth Lajos utca Hernádkércs felé átadási vízmérő Felsődobsza felőli tolózárja | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | Hernádkércsi vízátadási pont előtti tűzcsap. |  | 1055 | 8.2818 | 24.8453 | 1.31 | 10.46 | 39.5877 | 5. ütem | 19.6366
4.b. | Kossuth Lajos utca | DN100 KM-PVC, D110 KPE | Buszfordulói elágazás D160 KPE (magastárolótól) | Buszfordulónál a Deák Ferenc utcai és az Arany János utcai leágazó tolózár Kossuth Lajos utca Petőfi utcai leágazó tolózár Kossuth Lajos utca Sport utcai leágazó tolózár Kossuth Lajos utca Hernádkércs felé átadási vízmérő Felsődobsza felőli tolózárja | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | Hernádkércsi vízátadási pont előtti tűzcsap. |  | 1055 | 8.2818 | 24.8453 | 1.66 | 13.3 | 31.1344 | 5. ütem
5. | Kossuth Lajos utca- Temetői végág öblítése | KM-PVC 100 | ld 4. ütem | ld 4. ütem | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | Kossuth utca/Kinizsi u-i végtűzcsap |  | 193 | 1.5151 | 4.5452 | 2.14 | 17.1 | 4.43
6.a. | Petőfi utca (Deák Ferenc utcától az Arany János utcáig) | AC 100 | Deák Ferenc utcai D160 KPE gerincvezeték. | Buszforduló Deák Ferenc utcai szakaszoló tolózár Arany János utca Petőfi utcai leválasztó tolózár | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | Petőfi utca-Arany János utca kereszteződésében levő altalaj tűzcsap. | Felsődobsza többi utcájában, Hernádkércsen, Nagykinizsen és Szentistvánbaksán a tározókapacitások mértékéig teljes értékű vízszolgáltatás biztosítható a Felsődobszai medencéből. | 247 | 1.939 | 5.8169 | 2.19 | 17.2 | 5.6365
6.b. | Petőfi utca (Deák Ferenc utcától az Arany János utcáig) | AC 100 | Deák Ferenc utcai D160 KPE gerincvezeték. | Arany János utca Petőfi utcai leválasztó tolózár | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | Petőfi utca-Arany János utca kereszteződésében levő altalaj tűzcsap. |  | 247 | 1.939 | 5.8169 | 3.07 | 24.1 | 4.0227
7. | Thököly utca (Deák Ferenc utcától a Thököly utcai végtűzcsapig) | AC 100 | Petőfi utcai DN100 azbesztcement. | Arany János utca Petőfi utcai leválasztó tolózár | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | Thököly utcai altalaj végtűzcsap. |  | 177 | 1.3895 | 4.1684 | 2.86 | 22.5 | 3.0877
8./1 | Arany János utca | D110 PE, DN100 KM-PVC | Deák Ferenc utcai D160 KPE és a medencetöltő Rákóczi utcai D160 KPE. | Arany János utca mindkét oldali Petőfi utcai leválasztó tolózár Kossuth Lajos utca- Sport utcai leválasztó tolózár (Ha esetleg mégis lenne a Sport utcai vezetéken az Arany János utcáról leválasztó tolózárja, akkor azt kell lezárni!) | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | Arany János utcai DN100 KM-PVC ági altalaj végtűzcsap |  | 326 | 2.5591 | 7.6773 | 2.89 | 23.1 | 5.5392
8./2 | Arany János utca | DN100 KM-PVC, D63 KPE | Deák Ferenc utcai D160 KPE és a medencetöltő Rákóczi utcai D160 KPE. | Arany János utca mindkét oldali Petőfi utcai leválasztó tolózár Kossuth Lajos utca- Sport utcai leválasztó tolózár (Ha esetleg mégis lenne a Sport utcai vezetéken az Arany János utcáról leválasztó tolózárja, akkor azt kell lezárni!) | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | Arany János utcai D63 KPE vezeték végén levő feltalaj tűzcsap. |  | 311 | 1.0342 | 3.1027 | 2.84 | 6.7 | 7.7182
9. | Petőfi utca (Arany János utcától Kossuth Lajos utcáig) | AC 80 | Kossuth Lajos utcai DN100 KM-PVC a Petőfi utcai leágazáson keresztül | Arany János utca Nyugati (Hernád felé eső és Északi oldali Petőfi utcai leválasztó tolózár Kossuth Lajos utca- Arany János utcai leválasztó tolózár | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | Arany János utcai DN100 KM-PVC feltalaj tűzcsap (a Petőfi utca saroktól a Kossuth Lajos utcai buszforduló felé) |  | 338 | 1.8055 | 5.4165 | 2.52 | 12.7 | 7.1083
10. | Sport utca (a Kossuth Lajos utcától az Arany János utcáig) | D110 KPE | Kossuth Lajos utcai DN100 KM-PVC a Sport utcai leágazáson keresztül | Arany János utca-Petőfi utcai kereszteződés összes tolózárja | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | Sport utca Arany János utcai sarok felőli altalaj tűzcsap | Megtisztulás után ellenőrzendő az Arany János utcai D63 KPE szakaszon levő tűzcsapon, hogy nem zavarosodott-e be a már kiöblített szakasz | 387 | 3.038 | 9.1139 | 2.27 | 16.4 | 9.262
11. | 11. Felsődobszai medence zárkamra- Béke utcai glóbusz | DN100 acél | 100 m3-es Felsődobszai magastároló medence. | N/A | Nagykinizs- Hernádkércs közötti motoros tolózár lezárása. | N/A | Jelen állapotban nem kivitelezhető | 685 | 5.3773 | 16.1318 | N/A | N/A | N/A

## Hernádkércs
Sorszám | Ütem neve | Cső | Betáp | Zárások | Opcionális | Öblítési hely | Megjegyzés | Csőhossz | Öblítendő csőtérfogat [m3] | Becsült öblítési vízmennyiség [m3] | Sebesség [m/s] | Flow (LPS) | Becsült öblítési idő [perc] | Kapcsolódó ütemek
1. | Kossuth utca főág | KM-PVC 100 | Felsődobszai átkötés | Nagykinizs-Hernádkércs átkötés, Felsődobszai medence zárkamra töltő, Zrínyi utca É-i betápja Kossuth utcáról |  | Kossuth utca legdélebbi tűzcsapja |  | 2396 | 18.8086 | 56.4258 | 1.21 | 9.7 | 96.9515
2. | Kossuth utca NY-i mellékág É-i vége | KM-PVC 80 | Kossuth utca NA100 | Nagykinizs-Hernádkércs átkötés, Felsődobszai medence zárkamra töltő, Zrínyi utca É-i betápja Kossuth utcáról |  | Kossuth utca NY-i mellékág É-i végtűzcsapja |  | 145 | 0.72848 | 2.1854 | 2.12 | 10.9 | 3.3417
3. | Kossuth utca NY-i mellékág D-i vége | KM-PVC 80 | Kossuth utca NA100 | Nagykinizs-Hernádkércs átkötés, Felsődobszai medence zárkamra töltő, Zrínyi utca É-i betápja Kossuth utcáról |  | Kossuth utca NY-i mellékág D-i végtűzcsapja |  | 93 | 0.46723 | 1.4017 | 2.19 | 11.2 | 2.0859
4. | Zrínyi u. É-i fele | KM-PVC 80 | Kossuth utca NA100 | Nagykinizs-Hernádkércs átkötés, Felsődobszai medence zárkamra töltő, Zrínyi utca D-i betápja Kossuth utcáról |  | Zrínyi utca D-i negyedében levő altalaj tcs |  | 509 | 2.5572 | 7.6716 | 1.79 | 9.2 | 13.8979
5. | Zrínyi u. D-i fele | KM-PVC 80 és 100 | Kossuth utca NA100 | Nagykinizs-Hernádkércs átkötés, Felsődobszai medence zárkamra töltő, Zrínyi utca É-i betápja Kossuth utcáról |  | Zrínyi utca D-i negyedében levő altalaj tcs |  | 362 | 2.5506 | 7.6519 | 1.23 | 9.8 | 13.0134
6. | Halmaji út | KM-PVC 80 | Kossuth utca NA100 | Kossuth u-Halmaji út keresztezésben Kossuth u-n D felé menő tz, Felsődobszai medence zárkamra töltő |  | Halmaji út végtűzcsap |  | 265 | 1.3314 | 3.9941 | 1.86 | 9.6 | 6.9342 | 7.
7. | Arany János utca | KM-PVC 80 | Halmaji út NA80 | Kossuth u-Halmaji út keresztezésben Kossuth u-n D felé menő tz, Felsődobszai medence zárkamra töltő |  | Arany János u végtűzcsap |  | 170 | 0.85408 | 2.5622 | 1.84 | 9.5 | 4.4952 | 6.
8. | Petőfi utca | KM-PVC 100 | Kossuth utca NA100 | Kossuth u-Petőfi u keresztezésben Kossuth u-n D felé menő tz, Felsődobszai medence zárkamra töltő |  | Petőfi u végtűzcsap |  | 263 | 2.0646 | 6.1936 | 1.23 | 9.8 | 10.5334